## 指摘
施工計画書・要領書 チェック結果（指摘一覧）
工事名：椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事（工期 2026/11/9～2027/03/31）
整理番号 |  | 計- |  |  | 回 | 現場提出 |  | ※回：現場提出／監理者チェック版1回目／2回目／監理者承認版
計画書名 |  |  |  |  | チェック日 |  |  | ※区分：要修正＝直さないと監理者に出せない／要確認＝業者・設計に確認／参考＝改善提案
協力業者 |  |  |  |  | チェック者
No. | 頁 | 箇所（章・図表） | 指摘内容 | 区分 | 根拠（図面番号・仕様書の項目・工程表など） | 対応 | 対応日 | 状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## チェック項目
施工計画書・要領書 チェック項目
結果：○＝問題なし／×＝指摘あり（「指摘」シートに記入）／－＝該当なし
No. | 分類 | チェック項目 | 確認の観点・基準 | 参照資料 | 結果 | 備考
1 | 表紙・基本事項 | 工事名 | 「椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事」と一致しているか（略称・旧名称になっていないか） | リスト①C2 |  | 雛形は「学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事」で表記が違う（要確認）
2 | 表紙・基本事項 | 工期 | 2026/11/9～2027/3/31 と一致しているか | リスト①C3 |  | 雛形 2-1 の全体工期は 2026/11/9～2027/3/26 で違う（要確認）
3 | 表紙・基本事項 | 現場責任者・元請 | 現場責任者（金子主任）・元請（清水建設）の記載が正しいか | リスト①A1 |  | 雛形 2-3 の現場管理責任者は「新池 誠」（要確認）
4 | 表紙・基本事項 | 整理番号・名称・業者 | 整理番号（計-N）・名称・協力業者が③リスト（B〜D列）と一致しているか | 図面・計画書リスト③
5 | 表紙・基本事項 | 版・日付・承認欄 | 版数（v0.x）・作成日・改訂履歴、協力業者・元請の作成／照査／承認欄が埋まっているか | —
6 | 表紙・基本事項 | 目次・頁 | 目次と本文の章立て・頁番号が一致しているか、抜けている頁がないか | —
7 | 適用範囲 | 工事範囲・数量 | 対象の部位・範囲・数量が設計図・施工図と一致しているか（範囲外・抜けがないか） | 設計図・施工図
8 | 適用範囲 | 適用図書 | 適用する設計図書（特記仕様書・公共建築工事標準仕様書の版）、優先順位の記載があるか | 特記仕様書・標準仕様書
9 | 工程 | 全体工程表との整合 | 着手・完了時期、各作業の時期が全体工程表と合っているか | 工程表.xlsx
10 | 工程 | 休日・作業時間 | 休みの日（土日※11/28(土)は稼働、11/3・11/23・12/28～1/4・1/11・2/11・2/23・3/22）・作業時間帯が工程表と合っているか | 工程表.xlsx
11 | 工程 | 学校行事への配慮（入試） | 11/14指定校入試、11/21・22推薦入試、12/12推薦入試、1/16・17共通テスト、2/3～5一般入試、2/11大学院入試：騒音・振動作業、搬入の制限が書かれているか | 工程表.xlsx（周辺学校行事）
12 | 工程 | 学校行事への配慮（試験期間） | 後期定期試験・後期再試験の期間の騒音作業の制限 | 工程表.xlsx（周辺学校行事）
13 | 工程 | 学校行事への配慮（卒業式・健診） | 3/15卒業式、学生健康診断 3/23～26（B1F侵入不可）の作業・動線・搬入の制限、竣工前の検査（SC竣工検査・設計者検査・施主検査）と重ならないか | 工程表.xlsx
14 | 工程 | 厨房・食堂の運営 | 12/1～3厨房清掃など、既存厨房・利用者への影響（音・臭気・粉じん）の配慮 | 工程表.xlsx（現場行事）
15 | 工程 | 製作・承認の日程 | 製作図の承認・発注・製作期間・搬入日が、施工予定日に間に合うか（②製作図リストと整合） | リスト②
16 | 材料 | 使用材料・メーカー・品番 | 材料・メーカー・品番・規格が特記仕様書・設計図と一致しているか（同等品の場合は承認の要否） | 特記仕様書・標準仕様書
17 | 材料 | 性能・認定 | 防火・不燃認定番号、JIS・JAS、F☆☆☆☆（ホルムアルデヒド）など必要な性能・証明の記載 | 特記仕様書・標準仕様書
18 | 材料 | 保管・受入検査 | 搬入時の受入検査（数量・品番・損傷）、保管場所・保管方法（雨・湿気・荷重） | 特記仕様書・標準仕様書
19 | 施工手順 | 作業フロー | 準備→施工→検査→後片付けまでの手順が具体的か、前工程・後工程との取合い | 特記仕様書・標準仕様書
20 | 施工手順 | 施工方法・納まり | 工法・下地・固定方法・ピッチ・納まりが特記仕様書・標仕・施工図と合っているか | 特記仕様書・標準仕様書・施工図
21 | 施工手順 | 既存部・取合い | 既存躯体・既存仕上・設備（電気・空調・衛生）との取合い、撤去・復旧の範囲 | 設計図・現況調査
22 | 施工手順 | あと施工・アスベスト | あと施工アンカー（施工者資格・引張試験）、石綿含有建材事前調査結果（報-1）を踏まえた作業方法 | リスト③報-1
23 | 品質管理 | 管理項目・基準値 | 管理項目・管理値（寸法・レベル・強度・膜厚など）、検査方法・頻度・判定基準が書かれているか | 特記仕様書・標準仕様書
24 | 品質管理 | 検査・立会い | 自主検査・元請検査・監理者立会いの時期と項目、不合格時の処置 | —
25 | 品質管理 | 記録・写真 | 検査記録・施工写真（撮影箇所・時期）・ミルシート等の提出物 | —
26 | 品質管理 | 室内空気質 | 化学物質の濃度測定（報-2）の対象・時期、使用材料の揮発性物質への配慮 | リスト③報-2
27 | 安全 | 作業の危険と対策 | 高所作業（足場・ローリングタワー・脚立）、重量物、火気、電動工具、粉じん・騒音などのリスクと対策 | 工程表（足場計画）
28 | 安全 | 火気・消防 | 火気使用の届出・消火器・火気後の見回り、既存の消防設備・感知器の養生と復旧 | —
29 | 安全 | 第三者災害 | 学生・教職員・食堂利用者の通行区画、立入禁止表示、誘導員の配置 | —
30 | 養生 | 既存部の養生 | 既存床・壁・建具・設備の養生方法と範囲、粉じん・臭気の拡散防止 | 工程表（養生）
31 | 搬入 | 搬入経路・時間 | 搬入経路（ゲート・EV・通路）、搬入時間帯、車両の大きさ・駐車場所、学内行事日の制限 | —
32 | 搬入 | 揚重・仮置き | 揚重方法、資材仮置き場所と床荷重 | —
33 | 環境 | 廃棄物・分別 | 産業廃棄物の分別・搬出方法、マニフェスト | —
34 | 環境 | 騒音・振動・粉じん | 騒音・振動・粉じんの大きい作業の時間帯（授業・試験への配慮） | 工程表
35 | 体制 | 施工体制表 | 元請・協力業者の体制表、責任者・職長・作業主任者・有資格者（資格証の写し） | —
36 | 体制 | 緊急連絡先 | 緊急連絡体制・連絡先、病院、事故時の対応 | —
37 | 雛形との整合 | 表紙 | 工事名の表記が雛形の表紙と同じか、「（■■工事名）」が実際の工事名に置き換わっているか、作成年月（令和8年■月）の■が埋まっているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 表紙
38 | 雛形との整合 | 目次（章立て） | 第1章 総則／第2章 一般事項／第3章 施工材料／第4章 施工／第5章 検査／第6章 安全管理計画／第7章 添付資料 の7章構成と項目番号（1-1～6-3）が雛形どおりか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次
39 | 雛形との整合 | 目次（任意の項目） | 「該当がある場合。無ければ削除」の項目（6-3 火気取り扱い上の注意、第7章 SDS）が、該当の有無に合わせて残す／削除されているか（火気・塗料・接着剤などを使うのに削除していないか） | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次
40 | 雛形との整合 | 1-1 適用範囲 | 「本施工計画書は…（■■工事名）工事の現場施工管理方針として適用する」の文の工事名が置き換わっているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第１章
41 | 雛形との整合 | 1-2 適用図書（項目） | （ア）工事請負契約書～（ス）JASS まで13項目が抜けなく載っているか（（ウ）質問回答書・追加変更指示書、（ク）日建設計 提出書類作成要領・受注者検査要領を含む） | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第１章
42 | 雛形との整合 | 1-2 適用図書（版） | 民間（七会）連合協定工事請負契約約款 2025年（令和7年）12月改正、工事共通仕様書 令和5年版（1章のみ・1.3.12 不適用）、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版（1.3.12 を除き1章不適用）、建築物解体工事共通仕様書 令和4年版、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版（1章不適用）の版と適用条件が雛形どおりか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第１章
43 | 雛形との整合 | 1-2 適用図書（JASS） | （ス）JASS の「●●工事」「●●年版」が、その工事の JASS 番号・版に置き換わっているか（例：JASS 18 塗装工事 など） | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第１章・JASS
44 | 雛形との整合 | 1-3 質疑・変更／1-4 関係者への徹底 | 記載なき事項は監理者の承諾を得て施工する旨、説明会等で関係者全員に周知する旨（変更時も）の文が残っているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第１章
45 | 雛形との整合 | 2-1 工事概要 | 工事名称・工事場所（名古屋市千種区星が丘元町17番3号）・建築主（学校法人 椙山女学園）・設計／監理（日建設計）・施工（清水建設 名古屋支店）・全体工期・建物用途（大学）・構造（RC造）・規模（地下1階・地上3階・PH1階）・改修面積（675㎡）が雛形と同じか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第２章
46 | 雛形との整合 | 2-2 工事管理体制 | 1)作業責任者のもとで打合せ・作業員名簿等の提出 2)説明会等での周知 3)労働基準法等による指導 4)安全打合せへの出席・工程調整 の4項目があるか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第２章
47 | 雛形との整合 | 2-3 工事管理組織（元請） | 元請欄（会社名・現場名・現場事務所・TEL・現場管理責任者【検査責任者】・監理技術者・主任／係員【検査担当者】）が埋まっていて、●●が残っていないか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第２章
48 | 雛形との整合 | 2-3 工事管理組織（協力業者） | 一次・二次の協力業者欄（会社名・住所・TEL・代表取締役・主任技術者・安全衛生管理者・現場代理人・作業責任者（職長））が埋まっているか、【検査責任者】【検査担当者】が誰か明記されているか、二次が無い場合の扱い | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 第２章
49 | 雛形との整合 | 第3章 施工材料 | 3-1 設計仕様：特記仕様書・設計図の該当項目（材料・品番・規格）が書き写されているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次・特記仕様書
50 | 雛形との整合 | 第4章 施工 | 4-1 工程表（全体工程表と整合）・4-2 フローチャート・4-3 施工範囲図 がそろっているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次・工程表.xlsx
51 | 雛形との整合 | 第5章 検査 | 5-1 自主検査表・5-2 自主検査表要領 があり、検査項目・判定基準・検査者（2-3 の【検査責任者】【検査担当者】）が一致しているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次
52 | 雛形との整合 | 第6章 安全管理計画 | 6-1 安全管理基本方針・6-2 安全管理基本計画（・6-3 火気取り扱い）がそろっているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次
53 | 雛形との整合 | 第7章 添付資料 | カタログ（第3章の材料と同じ品番か）、SDS（塗料・接着剤・シーリング材など化学物質を使う場合）が添付されているか | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 目次
54 | 雛形との整合 | 未記入の残り | 雛形の「■■」「●●」が残っていないか（表紙・1-1・1-2（ス）・2-3） | 参考/260904_施工計画書_雛形.xlsx 全シート
55 | 日建要領26 | 提出時期・部数（総合） | 総合施工計画書は工事着手時に提出、3部（発注者提出用・監理者保管用・受注者返却用）。監理者の指示があればそれによる | 要領26 0.2表 着手時No.10、0.3(4)
56 | 日建要領26 | 提出時期・部数（工種別） | 施工計画書・施工要領書・製作要領書は工事期間中、工事に先立ち提出、3部。提出の要否・記載内容は設計図書等と監理者の指示による | 要領26 0.2表 期間中No.7、2.5(1)、5.2 1(1)
57 | 日建要領26 | 表紙 | A4判を標準とし、表紙に提出年月日を明記、現場代理人の記名押印があるか（総合）。工種別の表紙書式は監理者と協議したものか | 要領26 1.7、2.5(2)
58 | 日建要領26 | 体裁 | 左端20mm 程度の綴じしろ、監理者押印用の余白があるか。年号は西暦又は和洋併記（和暦のみは監理者の指示がある場合） | 要領26 0.3(2)(3)
59 | 日建要領26 | 工事名・発注者・受注者 | 工事名は工事請負契約書記載の工事名、発注者・受注者も契約書と同一か | 要領26 各書式の注
60 | 日建要領26 | 総合施工計画書の記載内容 | 次の11項目があるか：1)工事概要 2)受注者等組織 3)現場組織（現場代理人・監理技術者・品質管理責任者を含む、業務分担）4)現場運営（休日・就業時間・会議）5)施工方針（要求品質・設計主旨・品質目標・重点施工管理項目・総合仮設計画・全体の手順）6)施工条件（契約・立地・法的条件・近隣協定）7)工程管理（月間・週間工程表、工程調整会議、下請負人・機器材料製造者の選定予定表）8)品質管理（施工図・計画書の作成予定と周知、識別・トレーサビリティー、プロセスの妥当性確認、検査の組織と方法・不適合の是正、測定機器の管理）9)監理者への対応 10)安全衛生管理（安全衛生組織表・緊急連絡網）11)環境保全計画（環境目標・廃棄物削減・発生材処理・再生資源・緊急事態・周辺環境） | 要領26 4.3(1)
61 | 日建要領26 | 総合：事前協議 | 「監理者への対応」「環境保全計画」の内容を、あらかじめ監理者と協議したか | 要領26 4.3(2)
62 | 日建要領26 | 工種別施工計画書の記載内容 | 次の15項目が本工事の条件に合った内容であるか：1)工事概要（工事範囲）2)組織の編成と運営（専門工事業者の体制）3)使用材料・機器と施工結果の品質（設計図書を具体化、施工図に出ない事項）4)工法の概要 5)工程計画 6)施工中の品質管理（管理項目・管理値・外れた場合の処置＝監理者へ報告・協議）・QC工程表 7)識別・トレーサビリティー 8)購買品の管理（受入検査）9)プロセスの妥当性確認 10)一工程完了時の検査（時期・項目・方法・体制・記録書式・エビデンス添付・測定機器・不適合・是正・監理者検査）11)仮設計画（足場・搬入・揚重）12)養生計画（搬入時・保管時・取付け時・取付け後）13)安全計画 14)環境保全計画（緊急事態を含む）15)他工種・関連工事との関連、工事区分の境界点の確認方法 | 要領26 4.4(1)
63 | 日建要領26 | 品質管理シート | 検査内容・検査頻度を監理者と協議して品質管理シートを作り、施工計画書に添付しているか | 要領26 5.2 1(5)
64 | 日建要領26 | 施工図との関係・一覧表 | 施工図への記載事項（要領26 5.1）に配慮した記載か。施工計画書等の一覧表と工程表を監理者に提出しているか（③リストで代用できるか監理者と確認） | 要領26 5.2 1(2)(4)
65 | 日建要領26 | 改修工事の準用 | 改修工事は 5.2 の章番号によらず該当する事項を準用する（下の工種別の項目を当てはめる） | 要領26 5.2 1(3)
66 | 日建要領26 | 工種別：コンクリート（計-2・計-3） | 計-3：施工順序、使用材料・計画調合、品質管理、運搬・打込み・打継ぎ、養生、試験、検査・補正、ひび割れ防止対策。計-2：コンクリートの製造に先立ち配合計画書を提出 | 要領26 5.2 6章
67 | 日建要領26 | 工種別：あと施工アンカー（計-4） | アンカーの種類・比率、径・埋込み深さ・定着長さ・配置、コーン破壊耐力・端部せん断耐力の確認、穿孔・固着要領、養生、施工確認試験要領。添付：許容耐力算定結果（又は信頼できる資料）、荷重に対する安全率一覧。既存躯体の注意点は「計画書チェック_メモ.md」 | 要領26 5.2 24章
68 | 日建要領26 | 工種別：シーリング（計-5） | 保証期間、材料の保管、被着面清掃・プライマー・混練・可使時間・充填、施工手順・施工環境・マスキング・バッカー深さ、所要目地寸法の計算、接着性試験・散水試験、施工条件（温湿度・天候）の記録 | 要領26 5.2 9章(2)(3)
69 | 日建要領26 | 工種別：タイル（計-6） | 材料（タイル・接着剤・モルタル・目地材）、役物等の落下防止、下地計画、目地詰め、伸縮調整目地・ひび割れ誘発目地の位置と寸法、浮き・はく離防止、躯体補修・下地施工の要領、試験要領（接着力・外観・打診） | 要領26 5.2 11章
70 | 日建要領26 | 工種別：金属・LGS（計-7・計-14） | あと施工アンカーの施工要領、軽量鉄骨天井下地の耐震部材の位置・仕様・他工事とのクリアランス・特定天井の要求条件、LGS壁の開口補強・異音防止・家具等の耐震補強、手すりの溶接・強度。天井・特殊荷重部分は強度計算書を添付 | 要領26 5.2 14章
71 | 日建要領26 | 工種別：左官（計-12） | 使用材料と保管、調合、下地処置と下地含水率、工法、ひび割れ対策、浮きの確認・補修、養生、仕上げ付属材 | 要領26 5.2 15章
72 | 日建要領26 | 工種別：建具・ガラス（計-8・計-9・計-11） | 加工・接合・組立要領と精度、錆止め・防食・摩擦音防止、枠取付け要領と精度、ガラスの施工・受入検査・掛り寸法、脱落防止・漏水防止・振動騒音対策・耐震、自動ドア等の調整要領、鍵合せ、防火戸の閉じ力確認、大臣認定（防火設備）の適合確認。ガラスは製作要領書を作り設計図書の要求事項への対応を書く | 要領26 5.2 16章
73 | 日建要領26 | 工種別：塗装（計-13） | 下地乾燥度、素地ごしらえ、調合・調色、塗装工程（下塗り・上塗りの組合せ）、工場／現場塗装の別、塗付け量・膜厚管理、養生、シックハウス対応、塗料・希釈材の保管 | 要領26 5.2 18章
74 | 日建要領26 | 工種別：内装（計-14・計-15） | ボードの留付けねじ間隔・エッジ・継目処理・水回りのボード、各種仕上材の割付け、床材の帯電性・防滑性、シックハウス対応、遮音・振動防止、間仕切壁の構成部材と仕様、総合耐震クライテリア | 要領26 5.2 19章
75 | 日建要領26 | 工種別：木工事・造作家具（計-10） | 防腐・防虫・防湿と接着剤、施工後の変形（縮み・そり・ねじれ）、材料の規格と検査、使用金物、シックハウス対応、引戸の掛り代 | 要領26 5.2 12章
76 | 日建要領26 | 室内空気質測定（報-2） | 室内空気質測定計画書：測定物質・基準値・測定方法・測定箇所・測定時期、基準値を満たさなかった時の措置 | 要領26 5.2 27章
77 | 日建要領26 | 試験・検査要領書 | 試験計画書・試験報告書、検査要領書・検査記録を工事期間中に提出（3部）。大臣認定の材料・工法は認定内容に沿っていることを確認する | 要領26 0.2表 期間中No.9・11、第2部 1.1(3)
78 | 日建要領26 | NS-CAST | 特記仕様書 1.1.16 で指定されている場合、書類の作成・提出・保管は NS-CAST を使う（指定の有無は特記で確認） | 要領26 0.3(6)
79 | その他 | 誤字・記載漏れ | 誤字・脱字、図表番号の参照違い、単位の誤り、前回指摘の反映漏れ | 前回の指摘シート

## 図面関係（図面チェック担当へ）
日建設計 提出書類作成要領・受注者検査要領26 のうち 施工図・製作図の提出・承認・検査に関する要点
計画書チェック担当が要領26（椙山改修/参考/日建設計_提出書類作成要領・受注者検査要領26.pdf）から抜き出したもの。特記仕様書 1.1.1(4)（ク）で契約図書
No. | 区分 | 要点 | 要領26 の項
1 | 提出 | 施工図・機器製作図は工事期間中に3部提出（発注者・監理者保管・受注者返却）。基準施工図（建具図等）・総合図も3部 | 0.2表 期間中No.4〜6、0.3(4)
2 | 提出 | 施工図工程表・施工図検討フロー（監理業務マップ）は監理者の指示により監理者と協同で作成 | 0.2表 期間中No.1
3 | 書式 | 図面枠の書式は監理者と協議して決める | 2.4(1)
4 | 承認 | 建築工事の施工図は監理者に提出し、別に定めがなければ監理者の承認を受ける。項目が挙がっていない工種も同じ | 5.1 1(1)
5 | 一覧表 | 施工図等の一覧表と工程表を監理者に提出（①②リストで代用できるか監理者と確認） | 5.1 1(2)
6 | 改修工事 | 改修工事は 5.1 の章番号によらず、該当する事項を準用する | 5.1 1(3)
7 | 基準施工図 | 総合図に先立ち基準施工図（床仕上げ・スラブレベル図、間仕切種別図、建具納まり図など）を作り監理者の承認を受ける | 4.1
8 | 総合図 | 平面図・監理者が指示する室の天井伏図・展開図を元図に、設備の部品・器具を記入（原則 1/50）。「総合図の手引き2023」参照 | 4.2
9 | シーリング | 施工箇所・材料・目地の形状寸法・異種シーリングの交わり・他工事との関連。主要部分は建具・タイル等の施工図にも併記。ワーキングジョイントは目地寸法を計算 | 5.1 9章(2)(3)
10 | タイル（仕上-5 など） | 使用材料・割付け・張りしろ・出隅入隅・伸縮調整目地・ひび割れ誘発目地・はく離防止・関連工事取合い。割付けは設計図書等又は監理者の指示による | 5.1 11章
11 | 金属・天井下地（三友ほか） | 使用材料・表面処理・溶接の種類と寸法・納まり。天井下地は吊りボルト位置・耐震ブレース位置・他工事とのクリアランス、特定天井は計算。LGS壁は層間変形・異音防止・遮音・開口補強。手すりは強度指定があれば強度計算書（構造確認は平山さん宛て） | 5.1 14章
12 | 左官 | 下地・下地補強・材料・割付け・塗り厚・伸縮目地・開口部周り・取合い | 5.1 15章
13 | 建具（三和シャッター・三和タジマ） | 平面（前後の室名・床レベル・天井高）・材料・防火区画・ガラス種別厚・金物・シーリング・他工事との関連。スライド式自動ドアは JIS A4722（挟まれ・衝突防止）。ガラリ・アンダーカットの開口面積。性能検討書（耐風圧・水密等の計算、熱割れ計算、強化ガラス使用範囲など）を添付。鍵はキーシステムプランと鍵の種類のプロット図 | 5.1 16章
14 | ハンガードア・移動間仕切 | 移動時の振動・騒音対策、他部材との取合い・遮音、ハンガーレール取付け下地の補強、耐震・遮音性能を満たす計算（三和-1・三友-24 に関係） | 5.1 20章 20.2.4
15 | 木工事（ミディック） | 継手・仕口、材料とホルムアルデヒド放散量、金物・接着剤、変形への考慮、設備との取合い | 5.1 12章
16 | 内装 | 監理者の指示で各種割付け図。システム天井は天井下地図（吊りボルト・耐震ブレース・落下防止） | 5.1 19章
17 | 天井内検査 | 天井ボード等を張る前に、建築・設備合同で自主検査を行い、検査記録を監理者に提出して監理者の検査を受ける（天井下地・耐震ブレース・クリアランス、区画貫通処理、設備の支持・耐震固定など a〜n） | 第2部 1.2(1)1)イ
18 | 完成時 | 施工図は発注者に提出し、一覧表を竣工引継ぎ書に入れる。主要な製作図・製作要領書もファイルにして提出 | 3.5(2)(3)