## 課題リスト
椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 課題リスト
［凡例］ 椙山女学園：SJ、日建設計：NS、清水建設：SC、東山遊園：HY、竹中工務店：TK、丸善雄松堂：MY
No. | 対象区分 |  |  |  |  | 発信日 | 発信者 | 懸案事項の概要 | 検討対象 | 回答／経過／対策／決定事項 | 概算金額(税抜) | 期限日 | 完了日 | 指示書 番号
| 意匠 | 構造 | 電気 | 空調 | 衛生
例 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 2023-06-05 | SC□□ | 2階通路の一部で設計天井高さ内に空調機が納まらない | NS〇〇 SC△△ | ・6/10 NSより通路天井下がり寸法の検討を指示 ・6/25 SCより通路CH2350で納まるとの報告 ・7/5 NGKに説明し、了解を得た。 |  | 2023-07-15 | 2023-07-05 | 001
1 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-18 | NS | 着工は11月だが物決めは9～10月から始める必要があるため、物決めスケジュールを提示すること | SC | ・9/18 第1回定例 NSより物決めスケジュールの提示を指示 ・同 SCより工程プロモーションを後日送付のうえ説明すると回答 ・10/2 第3回分科会 理事長プレゼン日時は調整中。定例にて施主へ日程調整を依頼することとした ・10/9 第2回定例 SCより意匠分科会を経て内装プレゼンの日程調整を依頼 ・同 SJより10/19・20・21で理事長の予定（1時間程度）を調整すると回答 ・10/9 完了 ・10/14 NSより内装プレゼンは10/21(水)11:00～に決定（分科会終了後に電話にて） |  | 2026-10-21 | 2026-10-09
2 | [5 empty] | 2026-09-18 | SJ | 3月15日の卒業式時点での出来栄え（食堂・外構）を意識してほしい | SC | ・9/18 第1回定例 SJより要望 ・同 SCより日付が近づいたら状況を説明すると回答 ・9/18 NS・SC了解 |  |  | 2026-09-18
3 | 〇 |  |  |  | 〇 | 2026-09-18 | SJ | キャンパスヤードのウッドデッキ据付後、排水溝の掃除がしにくくなるのではないか | NS SC | ・9/18 第1回定例 SJより懸念提示 ・同 NSよりウッドデッキの点検口が充分か確認すると回答 |  | 2026-10-30
4 |  |  |  |  | 〇 | 2026-09-18 | SJ | 食堂出入口の階段下の側溝に水が溜まるので、合わせて確認してほしい | NS SC | ・9/18 第1回定例 SJより依頼 ・同 NS承知 |  | 2026-10-30
5 | [5 empty] | 2026-09-18 | NS | 外構はコンサル業務契約のため、SCからSJへ直接承認を取るプロセスとなる。承認方法等を決めておくこと | SC SJ | ・9/18 第1回定例 NSより連絡（食堂改修は監理業務、外構はコンサル業務） ・同 SC承知 ・10/9 第2回定例 SCより承認方法を3案提示（BOX回覧・PDFサイン／メール回覧・PDFサイン／図面へ直接押印）。どの方法でも図面の説明は直接行う ・同 SJより「図面へ直接押印」とすると決定。SC承知 |  |  | 2026-10-09
6 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | アスベスト含有建材事前調査を10月初旬に実施予定 | SC | ・9/18 第1回定例 SCより報告 ・同 SJよりアスベストは予算補正があるので早めに情報をあげるよう指示 ・同 SC承知 ・10/9 第2回定例 SCより10/8に今回解体範囲のアスベスト検体採取を実施したと報告。速報は来週中の見込み、含有の場合はすぐに見積を提出する |  | 2026-10-16
7 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | 2027年3月23日～26日の学生健診に影響のないよう工事を調整する | SC | ・9/18 第1回定例 SCより承知した旨報告。今後調整 ・10/9 SCより総合定例にて全体工程表を提出・説明 |  |  | 2026-10-09
8 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | キャンパスヤード内でキッチンカー営業中。工事車両の出入りがあるため配置場所を調整する | SC | ・9/18 第1回定例 SCより報告 ・9/30 現地にて学生課・業者と打合せ予定 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30
9 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 床タイルの決定 ・織部製陶4色MIX：提出タイルでの承認、接着剤色（グレー）、床目地色（M-2／M-3）、目地巾（5mmは施工不可のため8mmとしたい） ・名古屋モザイク アイスランド：タイル決定、ICE-10・20の単色かMIXか、目地色（M-2／M-3） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SCより決定依頼 ・10/2 第3回分科会 腰壁コーナー納まりのサンプルは10/9中に完成予定 ・同 コーナーの方針はOK。現場ではコーナー目地をなるべく小さく、入隅は目地が少し大きくなってもよい。コーナーは取り合うタイルの色を合わせる→SCにて図面反映 ・10/9 NSにてモックアップを確認、OK |  |  | 2026-10-09
10 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | SG1（スチール片開きガラリ）の取替理由の確認。既設と同仕様の納まりでよいか | NS | ・9/28 第1回分科会 SCより質疑 ・10/2 NSよりSG1は既存のままで良いと回答 |  |  | 2026-10-02
11 | 〇 |  | 〇 |  |  | 2026-09-28 | SC | AD1（意匠図1-18）のセンサーに天井埋込と無目取付の表記がある。天井センサーはサッシ面から300以上離す必要があり光天井と干渉の恐れ | NS | ・9/28 第1回分科会 SCより質疑。今後検討が必要 ・一旦、図面は無目付センサーで作図する ・10/2 NSより無目付センサーではなく天井センサーとすると決定 |  |  | 2026-10-02
12 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | AD1の石取合い：建具入替のためエントランス側の石をカットまたは張り直す必要あり（割れのリスク有り） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より、石を大きめにカットし見切金物を入れる納まりを提案（現場にて確認） ・10/2 NSより石をカットしステンレス見切りを入れる納まりでOK |  |  | 2026-10-02
13 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | SSD（自動ドア）の色・艶の指示。色合わせが困難なためステンレスHLでの検討も依頼（外部アルミサッシはステンカラー） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 見本提出、現場にて確認 ・SC（生技）より製作納期80日を考慮し、現場取付日の後送りまたは現場塗装を提案。内外塗装範囲の指示を依頼 ・10/2 NSより塗装範囲の指示あり |  |  | 2026-10-02
14 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | SSD取付固定：火無工法にて既設耐風梁にビス固定でよいか | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より、現場運用図の既存耐風梁は鉄骨ではなく建具部材であり、ビス固定で問題ないと考える旨説明 ・10/2 NSよりビス固定でOK |  |  | 2026-10-02
15 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | アイカ モルタルアートのサンプル作成のため、カタログより色を選定してほしい | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SCより依頼 ・10/2 第3回分科会 A4サンプルにてCM02・CM15・CM30で確認 ・10/21 理事長プレゼンにて決定 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21
16 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 吸音ルーバーの固定方法確認（ASタイプのZ金物20mmが標準品）、色サンプル作成用の日塗工品番指示（既製品は白） | NS | ・9/28 第1回分科会 SCより確認・依頼（別紙参照） ・10/2 第3回分科会 同形状で間に合うのは白のみ。色は他のサンプルで決める ・10/21 理事長プレゼンにて決定 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21
17 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 吸音ルーバーの納まり ①割付基準：定尺2970mm、ジョイント2mm ②2階床クランク部は鉄骨下地が必要 ③ルーバー裏の壁天端レベルと仕上げ ④天井点検口の納まり | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より、①検討図作成、②クランクに合わせたルーバー形状変更、③天端を下げ塗装仕上げ（タイルカーペットではなく）を提案。④は他現場の参考納まりの教示を依頼 ・10/2 第3回分科会 ③ルーバー裏の塗装はダウンライト等の器具と共色とし、照明器具仕様書に合わせN95で進める ・10/2 完了 |  |  | 2026-10-02
18 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 家具の転倒防止 ①窓際カウンター（食堂西・東）：図面FBt12、SC検討中：角パイプ・控え・BK可否、ピッチ ②box席家具（H1300×L2000）：控え（端部Tの字等）可否 ③下膳台：コの字で安定 | NS SC | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認依頼 ・10/5 NSよりカウンター参考図を受領 |  | 2026-10-30
19 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | ハンガードア（CH3150） ①床側固定（タイル固定か躯体アンカーか、金物仕様） ②上部下地（LGS可否検討中。鉄骨下地の場合は追加） | NS SC | ・9/28 第1回分科会 SCにて検討中 ・10/14 第4回分科会 ①床側はアンカー固定、②上部は鉄骨下地とすることで決定 |  | 2026-10-30 | 2026-10-14
20 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 床モルタルアート（t2.5）の仕上げレベル：取合いレベルを+2.5とするか、建具廻り床タイルを1m程度剥がしてなじませるか | NS SC | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より指示依頼。追加になるが後者を推奨 ・10/14 第4回分科会 建具廻りの摺り付けが必要なため、SCにて解体範囲図に斫り範囲を記入して提出する |  | 2026-10-30
21 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 鋼製床（東洋工業：JIS規格品ではない） ①採用可否・必要性能・確認資料、設計承認の状況 ②点検口の要否・設置数（H800床下は人が入れない） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認依頼（打合図参照） ・10/9 点検口は保留のまま ・10/14 第4回分科会 東側デッキの立上り側面に点検口（600角）を設置することで決定 |  | 2026-10-30 | 2026-10-14
22 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | カウンター席オークUC乱張りの方向（食堂西：現場運用図・パースは横張り、食堂東：パースは縦張り） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より指示依頼 ・10/2 第3回分科会 無垢と集成材の2パターンでサンプル確認。SCはウレタンクリア塗装まで施したサンプルを用意する |  | 2026-10-21
23 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 図面・計画書リスト ①建具の発注納期（納期が迫っている。施工時期か現場塗装で調整必要） ②あと施工アンカー（計画書を提出） ③竣工図（改修後の建築物全体図（平面図）） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認（box内資料参照） ・10/2 リスト提出 |  |  | 2026-10-02
24 | 〇 |  |  | 〇 |  | 2026-10-02 | SC | タイル割（基本方針で作図したタイル割、階段・スロープの割付）の確認 | NS SC | ・10/2 第3回分科会 階段踏面はタイル割により288mmとする→OK ・段鼻は80（蹴上）×40（踏面）、蹴上は縦張り ・中央階段は段鼻タイルの終わりから真物になるよう割りはじめる ・スロープ最下部の曲がり位置をしっかり出すため、既存タイルを撤去し下地モルタルで調整 ・タイル部の空調は吸込みをカウンター下、吹出しをSSD際とする希望あり ・10/14 決定 |  | 2026-10-30 | 2026-10-14
25 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | アルミルーバーの色をサンプルにて確認 | NS SJ | ・10/2 第3回分科会 シルバーで決定。SCにてシルクカラーのコストを確認する ・10/9 NSよりマット色の比較検討依頼あり |  | 2026-10-21
26 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | ロールスクリーンの選定 | NS SJ | ・10/2 第3回分科会 カタログで選択したものをSCにてA4サイズのサンプル手配。TOSOも見積する ・10/9 NSよりサンプルの指示あり ・10/14 第4回分科会にて決定 |  | 2026-10-21 | 2026-10-14
27 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | 外構パーゴラの支柱色とテント色をサンプルにて確認 | NS SJ | ・10/2 第3回分科会 カタログで選択したものをSCにて手配 |  | 2026-10-30
28 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | 2階プランターの方針（内部は撤去なし、外部は撤去してガラスと同面で塞ぎたい） | NS SJ SC | ・10/2 第3回分科会 方針はガラス同面で塞ぐ（フィルムが張れるもの）。詳細は解体後に確認し、仕上は既存ガラスに合わせたフィルムとする ・10/9 第2回定例 SCより食堂側（外部）は撤去予定。室内側は現状運用上使用していないため、要望があれば撤去見積を提出すると説明 ・同 SJより見積を確認してから判断すると回答 |  | 2026-10-30
29 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-02 | SC | 平面詳細図の受領・提出に向けた打合せ | NS | ・10/2 第3回分科会 打合せ図でチェックを受けた内容で修正したものを提出するので確認いただきたい ・実測後に寸法修正したものをバージョン2として提出予定 ・10/9 受領図を提出 |  |  | 2026-10-09
30 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-10-02 | SC | キャンパスコモン（デッキ工事）質疑 1）図面の高さ基準（水勾配があるため水上／水下どちら基準か） 2）柱脚金物BP-300×300を200×200へ変更可否 4）床板幅115・目地3mmへの変更可否 5）プランターカバー建物側の既設構造物との干渉 ・植栽の確認プロセス | NS | ・10/2 第3回分科会 1）ベンチ座面は最低400mm取れるレベルとし、それ以外も最低図面寸法が取れるレベルに設定 ・2）干渉部のみ200×200へ変更 ・4）125mmピッチで割り付けているので図面寸法を守ること（変更不可） ・5）干渉部のみ最小限でウッドデッキを切り欠く。既存躯体を実測し、最大のものを包括する寸法で通りが通るようにする ・植栽は写真にて確認 |  |  | 2026-10-02
31 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-10-02 | SC | キャンパスコモン（デッキ工事）質疑 3）ベースプレート固定アンカーの施工（既存タイル・石の割れ、下部構造が不明で強度確保に懸念） 6）ブリッジ部分の木材と下地の固定方法が図面に記載なし | NS SC | ・10/2 第3回分科会 3）一部試験的に斫りシンダーコンクリートの厚みを確認のうえ、アンカー長さを検討 ・6）大引の溝形鋼にウッドデッキ根太を固定する納まりとする。大引に穴あけ等が必要なら図面に明記する。ウッドデッキの積載荷重3,500N/㎡に耐えるはね出し鉄骨構造とする |  | 2026-10-30
32 | [5 empty] | 2026-10-09 | SC | 11/9の西側工事着手に先立ち、西側バルコニーへの昇降階段と新設SSD部分の足場を実測のため11/2に先行組立したい。食堂休業日の16日・19日の開店前に現地実測を行いたい | SJ | ・10/9 第2回定例 SCより工程説明どおり11/9より前に一部足場と仮設の整備に着手予定と説明 ・同 SJより問題ないと回答 |  |  | 2026-10-09
33 |  |  | 〇 | 〇 |  | 2026-10-09 | SC | 11月の西エリア天井解体に先立ち西エリアの照明・空調を停止するため、食堂エントランスの空調が一部停止する | SC | ・10/9 第2回定例 SCより既設への影響は少ないと説明 ・同 SJより問題ないが食堂運営側へ伝えるよう指示 ・定例後、SJより厨房事務室の空調が止まらないか確認するよう指示。SCにて空調ルートを確認する |  | 2026-10-30
34 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-09 | SC | 1階SSD（新設自動ドア）の雨天時の運用（足ふきマット設置等）について、図面検討のため方針を教えてほしい | SJ NS | ・10/9 第2回定例 SJよりまだ決まっていないが足ふきマットは置く可能性ありと回答。SCはその方針で図面を進める ・同 NSより基本は入口ではなく食堂からの出口としての利用を推奨。雨天時は閉鎖等の運用も考えられる ・10/9 完了 |  |  | 2026-10-09
35 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-10-14 | SC | SSD（新設自動ドア）と外構ウッドデッキの取合い・手摺 SC案：手摺を方立ラインに合わせ、手摺の外側のウッドデッキはなくしたい | NS SC | ・10/14 第4回分科会 前回打合せ内容を整理したイメージでOK。はね出しでできるのがベスト、無理ならば滑る機構で脚をつく ・ウッドデッキの積載荷重3,500N/㎡が条件 ・手摺の内側ラインを方立の内側に合わせる。貫通部はウッドデッキの目地に合わせたい ・ウッドデッキは手摺の外側も必要（根太の面まで） ・立上りは不要。根太とウッドデッキの質感が違うなら立下げ、同じなら切りっぱなしで良い
36 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-14 | SC | ガラリ部のルーバー貼付けは無しとしたい。また天井ルーバーが干渉する | NS SC | ・10/14 第4回分科会 ガラリの上のルーバーは無しとする ・天井ルーバーの干渉は範囲を検討。裏から点検できない可能性も含めて現地確認・検討する ・10/19 分科会 ガラリ面および天井面の吸音ルーバーは中止で決定 |  |  | 2026-10-19
37 | 〇 |  |  |  |  | 2026-10-14 | SC | 西面の吸音ルーバーの下地がモルタルアートになっているが、施工時にモルタルアートが割れる可能性が高いため仕上変更をお願いしたい | NS SC | ・10/14 第4回分科会 西面のルーバー下地はタイル上を補修して塗装（EP-G）に変更 ・SCにてコスト増減を整理して伝える

## 運用ルール
課題リスト 運用ルール
①Box「902_課題リスト」直下にある「次回定例日の課題リスト（YYMMDD_課題リスト.xlsx）」に、
追記したいことを各自が赤字で書き込む。（関係者全員）
②定例資料を配布する前に、902 の課題リストを今回の定例会議フォルダ
（901 ＞ YYMMDD_第NN回_定例会議）に「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする。（金子主任）
③配布後に追記があったときは、902 のファイルを直してから定例会議フォルダにコピーし直し（上書き）、
関係者にメールで知らせる。（追記した人）
④定例では、赤字（前回からの追記）を中心に確認・協議する。（出席者全員）
⑤定例後、確認済みの課題リストを「902_課題リスト／OLD」へ移し、全部黒字にした次回定例日の課題リストを
902 直下に作る。（自動。AI のたたき台を金子主任が確認する）
⑥定例での協議内容を⑤の課題リストに赤字で追記する（議事録要約の「課題リストの協議内容」の文案を使う）。
完了した課題は完了日を入れ、行は消さない。（金子主任） →①に戻る