## 課題リスト
椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事 課題リスト
［凡例］ 椙山女学園：SJ、日建設計：NS、清水建設：SC、東山遊園：HY、竹中工務店：TK、丸善雄松堂：MY
No. | 対象区分 |  |  |  |  | 発信日 | 発信者 | 懸案事項の概要 | 検討対象 | 回答／経過／対策／決定事項 | 概算金額(税抜) | 期限日 | 完了日 | 指示書 番号
| 意匠 | 構造 | 電気 | 空調 | 衛生
例 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 2023-06-05 | SC□□ | 2階通路の一部で設計天井高さ内に空調機が納まらない | NS〇〇 SC△△ | ・6/10 NSより通路天井下がり寸法の検討を指示 ・6/25 SCより通路CH2350で納まるとの報告 ・7/5 NGKに説明し、了解を得た。 |  | 2023-07-15 | 2023-07-05 | 001
1 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-18 | NS | 着工は11月だが物決めは9～10月から始める必要があるため、物決めスケジュールを提示すること | SC | ・9/18 第1回定例 NSより物決めスケジュールの提示を指示 ・同 SCより工程プロモーションを後日送付のうえ説明すると回答
2 | [5 empty] | 2026-09-18 | SJ | 3月15日の卒業式時点での出来栄え（食堂・外構）を意識してほしい | SC | ・9/18 第1回定例 SJより要望 ・同 SCより日付が近づいたら状況を説明すると回答
3 | 〇 |  |  |  | 〇 | 2026-09-18 | SJ | キャンパスヤードのウッドデッキ据付後、排水溝の掃除がしにくくなるのではないか | NS | ・9/18 第1回定例 SJより懸念提示 ・同 NSよりウッドデッキの点検口が充分か確認すると回答
4 |  |  |  |  | 〇 | 2026-09-18 | SJ | 食堂出入口の階段下の側溝に水が溜まるので、合わせて確認してほしい | NS | ・9/18 第1回定例 SJより依頼 ・同 NS承知
5 | [5 empty] | 2026-09-18 | NS | 外構はコンサル業務契約のため、SCからSJへ直接承認を取るプロセスとなる。承認方法等を決めておくこと | SC SJ | ・9/18 第1回定例 NSより連絡（食堂改修は監理業務、外構はコンサル業務） ・同 SC承知
6 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | アスベスト含有建材事前調査を10月初旬に実施予定 | SC | ・9/18 第1回定例 SCより報告 ・同 SJよりアスベストは予算補正があるので早めに情報をあげるよう指示 ・同 SC承知
7 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | 2027年3月23日～26日の学生健診に影響のないよう工事を調整する | SC | ・9/18 第1回定例 SCより承知した旨報告。今後調整
8 | [5 empty] | 2026-09-18 | SC | キャンパスヤード内でキッチンカー営業中。工事車両の出入りがあるため配置場所を調整する | SC | ・9/18 第1回定例 SCより報告 ・9/30 現地にて学生課・業者と打合せ予定 |  | 2026-09-30
9 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 床タイルの決定 ・織部製陶4色MIX：提出タイルでの承認、接着剤色（グレー）、床目地色（M-2／M-3）、目地巾（5mmは施工不可のため8mmとしたい） ・名古屋モザイク アイスランド：タイル決定、ICE-10・20の単色かMIXか、目地色（M-2／M-3） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SCより決定依頼
10 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | SG1（スチール片開きガラリ）の取替理由の確認。既設と同仕様の納まりでよいか | NS | ・9/28 第1回分科会 SCより質疑
11 | 〇 |  | 〇 |  |  | 2026-09-28 | SC | AD1（意匠図1-18）のセンサーに天井埋込と無目取付の表記がある。天井センサーはサッシ面から300以上離す必要があり光天井と干渉の恐れ | NS | ・9/28 第1回分科会 SCより質疑。今後検討が必要 ・一旦、図面は無目付センサーで作図する
12 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | AD1の石取合い：建具入替のためエントランス側の石をカットまたは張り直す必要あり（割れのリスク有り） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より、石を大きめにカットし見切金物を入れる納まりを提案（現場にて確認）
13 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | SSD（自動ドア）の色・艶の指示。色合わせが困難なためステンレスHLでの検討も依頼（外部アルミサッシはステンカラー） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 見本提出、現場にて確認 ・SC（生技）より製作納期80日を考慮し、現場取付日の後送りまたは現場塗装を提案。内外塗装範囲の指示を依頼
14 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | SSD取付固定：火無工法にて既設耐風梁にビス固定でよいか | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より、現場運用図の既存耐風梁は鉄骨ではなく建具部材であり、ビス固定で問題ないと考える旨説明
15 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | アイカ モルタルアートのサンプル作成のため、カタログより色を選定してほしい | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SCより依頼
16 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 吸音ルーバーの固定方法確認（ASタイプのZ金物20mmが標準品）、色サンプル作成用の日塗工品番指示（既製品は白） | NS | ・9/28 第1回分科会 SCより確認・依頼（別紙参照）
17 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 吸音ルーバーの納まり ①割付基準：定尺2970mm、ジョイント2mm ②2階床クランク部は鉄骨下地が必要 ③ルーバー裏の壁天端レベルと仕上げ ④天井点検口の納まり | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より、①検討図作成、②クランクに合わせたルーバー形状変更、③天端を下げ塗装仕上げ（タイルカーペットではなく）を提案。④は他現場の参考納まりの教示を依頼
18 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 家具の転倒防止 ①窓際カウンター（食堂西・東）：図面FBt12、SC検討中：角パイプ・控え・BK可否、ピッチ ②box席家具（H1300×L2000）：控え（端部Tの字等）可否 ③下膳台：コの字で安定 | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認依頼
19 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | ハンガードア（CH3150） ①床側固定（タイル固定か躯体アンカーか、金物仕様） ②上部下地（LGS可否検討中。鉄骨下地の場合は追加） | NS | ・9/28 第1回分科会 SCにて検討中
20 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 床モルタルアート（t2.5）の仕上げレベル：取合いレベルを+2.5とするか、建具廻り床タイルを1m程度剥がしてなじませるか | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より指示依頼。追加になるが後者を推奨
21 | 〇 | 〇 |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 鋼製床（東洋工業：JIS規格品ではない） ①採用可否・必要性能・確認資料、設計承認の状況 ②点検口の要否・設置数（H800床下は人が入れない） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認依頼（打合図参照）
22 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | カウンター席オークUC乱張りの方向（食堂西：現場運用図・パースは横張り、食堂東：パースは縦張り） | NS SJ | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より指示依頼
23 | 〇 |  |  |  |  | 2026-09-28 | SC | 図面・計画書リスト ①建具の発注納期（納期が迫っている。施工時期か現場塗装で調整必要） ②あと施工アンカー（計画書を提出） ③竣工図（改修後の建築物全体図（平面図）） | NS | ・9/28 第1回分科会 SC（生技）より確認（box内資料参照）

## 運用ルール
課題リスト 運用ルール
①Box「902_課題リスト」直下にある「次回定例日の課題リスト（YYMMDD_課題リスト.xlsx）」に、
追記したいことを各自が赤字で書き込む。（関係者全員）
②定例資料を配布する前に、902 の課題リストを今回の定例会議フォルダ
（901 ＞ YYMMDD_第NN回_定例会議）に「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする。（金子主任）
③配布後に追記があったときは、902 のファイルを直してから定例会議フォルダにコピーし直し（上書き）、
関係者にメールで知らせる。（追記した人）
④定例では、赤字（前回からの追記）を中心に確認・協議する。（出席者全員）
⑤定例後、確認済みの課題リストを「902_課題リスト／OLD」へ移し、全部黒字にした次回定例日の課題リストを
902 直下に作る。（自動。AI のたたき台を金子主任が確認する）
⑥定例での協議内容を⑤の課題リストに赤字で追記する（議事録要約の「課題リストの協議内容」の文案を使う）。
完了した課題は完了日を入れ、行は消さない。（金子主任） →①に戻る